- 杭州萧山国际机场航站区人防设施维保项目

- 询价文件

- 杭州萧山国际机场航站区管理中心

- 二〇二五年十月

- 第一章 询价公告

根据杭州萧山国际机场航站区人防设施维保项目需求，现邀请你单位参与此次询价工作，具体需求明细如下：

| 序号 | 名目 | 检查范围 | 维护内容 | 单位 | 预估数量 | 含税 单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 1.检查金属门扇表面、钢筋混凝土门扇包边钢框、钢门框表面、闭锁、铰页、铰页座等表面的油漆和锈蚀情况。 2.对长期处于开启状态的立转式防护托门扇下部，避免门扇下垂变形。 | 若发生表面锈蚀、油漆脱落等情况，应对锈蚀部位进行除锈处理，除锈工具可为钢刷、砂纸等，之后重新涂防锈漆二道和面漆二至三道；如局部漆层剥落，应补涂油漆。 | ㎡ | 200 |  |  |
| 2 | 门框门扇 | 1.检查门扇运转平稳性。 2.检查门扇关闭后门扇与门框的贴合度、密闭性。 | 1.若门扇开关不灵活，不满足启闭力要求时，应按下列方法进行调整: (1)上下铰页轴不同心，应调整上下铰页座的垫片。(2)铰页轴与铰页座锈蚀，应除锈清洗、涂油。(3)门扇下垂，应调整铰页。 2.若门扇关闭后门扇与门框的贴合度、密闭性不能满足要求，应按下列方法进行调整: (1)门扇上的密闭胶条压缩不均匀，应调整闭锁、铰页的垫片。(2)混凝土门扇与门框的接触面、可用高强度等级水泥砂浆修补。(3)闭锁轴或联动闭锁座的垫圈不合适，应调整垫圈厚度。 | 樘 | 64 |  |  |
| 3 | 闭锁、铰页 | 1.检查闭锁、铰页及其传动机构注油情况。 2.检查闭锁盒内是否有堵塞物。 3.检查门轴式铰页的下铰底座内是否有杂物。 4.检查闭锁机构操作的灵活性。 5.检查闭锁、铰页上的各种销、轴、垫片(圈)等零件。 | 1.闭锁、铰页及其传动机构的运动部位均应注油保养。注黄油时可使用黄油枪，油质应符合设计要求。安装在门扇内的机构零部件应重点维护保养。 2.应对闭锁盒内的堵塞物进行清理。 3.应对门轴式铰页的下铰底座内的杂 物进行清理。 4.若闭锁启闭不灵活，不满足关锁操作力要求，应按下列方法进行调整: (1)闭锁轴与轴套锈蚀，应除锈清洗、涂油。(2)闭锁轴端锁紧螺母、定位装置过紧，应调整螺母、弹簧或卡子。(3)联动闭锁的连杆变形，应调平调直联杆，连接螺母过紧，应调整螺母。(4)蜗轮蜗杆或齿轮齿条啮合不好，应进行调整。 | 樘 | 64 |  |  |
| 4 | 密闭胶条 | 1.检查密闭胶条是否清洁、脱落或老化。 2.检查密闭胶条的安装是否符合要求。 3.检查密闭胶条的接头。 | 1.密闭胶条应涂滑石粉保护，保持清洁，不得沾油、涂漆；密闭胶条如有局部脱落，应进行粘贴，老化的胶条应进行更换。 2.密闭胶条的嵌压或固定应均匀、平整，不得拉长、扭曲和松动，不符合要求时应进行调整或更换。 3.梯形断面密闭胶条应采用45度斜接头，单扇门的接头不得超过两处，双扇门的接头不得超过6处； P形断面密闭胶条不得有冷接头，接头处宜平整、无明显凹凸。不符合要求时应进行更换。 | 米 | 300 |  |  |
| 合计（税率： %） |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表数量为预估量，仅供报价方参考，实际工程量以甲方认可的实测面积为准，航站楼内人防设施布局图详见下图。

（双击打开）

- 二、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2022年10月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

- 三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

- 四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、投递地址：杭州萧山国际机场13号门

4、截止日期:2025年10月 23日下午14：00（北京时间）

- 五、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

- 六、联系方式

技术联系人：朱工

联系电话：0571-83837002

邮箱：414757576@qq.com

招标监督人：陈工

联系电话：0571-83837707

- 询价单

根据杭州萧山国际机场航站区人防设施维保项目需求，现邀请你单位参与此次询价工作，具体需求明细如下：

| 序号 | 名目 | 检查范围 | 维护内容 | 单位 | 预估数量 | 含税 单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 1.检查金属门扇表面、钢筋混凝土门扇包边钢框、钢门框表面、闭锁、铰页、铰页座等表面的油漆和锈蚀情况。 2.对长期处于开启状态的立转式防护托门扇下部，避免门扇下垂变形。 | 若发生表面锈蚀、油漆脱落等情况，应对锈蚀部位进行除锈处理，除锈工具可为钢刷、砂纸等，之后重新涂防锈漆二道和面漆二至三道；如局部漆层剥落，应补涂油漆。 | ㎡ | 200 |  |  |
| 2 | 门框门扇 | 1.检查门扇运转平稳性。 2.检查门扇关闭后门扇与门框的贴合度、密闭性。 | 1.若门扇开关不灵活，不满足启闭力要求时，应按下列方法进行调整: (1)上下铰页轴不同心，应调整上下铰页座的垫片。(2)铰页轴与铰页座锈蚀，应除锈清洗、涂油。(3)门扇下垂，应调整铰页。 2.若门扇关闭后门扇与门框的贴合度、密闭性不能满足要求，应按下列方法进行调整: (1)门扇上的密闭胶条压缩不均匀，应调整闭锁、铰页的垫片。(2)混凝土门扇与门框的接触面、可用高强度等级水泥砂浆修补。(3)闭锁轴或联动闭锁座的垫圈不合适，应调整垫圈厚度。 | 樘 | 64 |  |  |
| 3 | 闭锁、铰页 | 1.检查闭锁、铰页及其传动机构注油情况。 2.检查闭锁盒内是否有堵塞物。 3.检查门轴式铰页的下铰底座内是否有杂物。 4.检查闭锁机构操作的灵活性。 5.检查闭锁、铰页上的各种销、轴、垫片(圈)等零件。 | 1.闭锁、铰页及其传动机构的运动部位均应注油保养。注黄油时可使用黄油枪，油质应符合设计要求。安装在门扇内的机构零部件应重点维护保养。 2.应对闭锁盒内的堵塞物进行清理。 3.应对门轴式铰页的下铰底座内的杂 物进行清理。 4.若闭锁启闭不灵活，不满足关锁操作力要求，应按下列方法进行调整: (1)闭锁轴与轴套锈蚀，应除锈清洗、涂油。(2)闭锁轴端锁紧螺母、定位装置过紧，应调整螺母、弹簧或卡子。(3)联动闭锁的连杆变形，应调平调直联杆，连接螺母过紧，应调整螺母。(4)蜗轮蜗杆或齿轮齿条啮合不好，应进行调整。 | 樘 | 64 |  |  |
| 4 | 密闭胶条 | 1.检查密闭胶条是否清洁、脱落或老化。 2.检查密闭胶条的安装是否符合要求。 3.检查密闭胶条的接头。 | 1.密闭胶条应涂滑石粉保护，保持清洁，不得沾油、涂漆；密闭胶条如有局部脱落，应进行粘贴，老化的胶条应进行更换。 2.密闭胶条的嵌压或固定应均匀、平整，不得拉长、扭曲和松动，不符合要求时应进行调整或更换。 3.梯形断面密闭胶条应采用45度斜接头，单扇门的接头不得超过两处，双扇门的接头不得超过6处； P形断面密闭胶条不得有冷接头，接头处宜平整、无明显凹凸。不符合要求时应进行更换。 | 米 | 300 |  |  |
| 合计（税率： %） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注意事项：

1、报价方需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。

2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于货物的供货、运输、搬运费、包装费、安装费、税费、验收及售后服务。

3、本项目最终结算价以甲方实际验收通过的乙方工作量以及本报价单约定单价进行结算。

4、需提供增值税专用发票

- 项目联系人：             联系电话：

- 报价单位（盖章）：

- 日   期：